## Sheet3
2018年四季度县级行政单位所在城镇集中式地表饮用水水源地水质监测数据报送表 单位（mg/L）
序号 | 省份名称 | 省份代码 | 地级城市名称 | 城市代码 | 县级城市（城镇）名称 | 县级城市（城镇）代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经纬度 | 本季度取水总量（万吨） | 采样时间 | 水温（℃） | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 叶绿素a（mg/m3） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 备注
标准限值 | [14 empty] | 6—9 | ≥5 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0.2(0.05) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 10000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
57 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2018/11/2 | 17.9 | 7.21 | 7.54 | 1.4 | 8 | 1.2 | 0.050 | 0.04 | 0.78 | 0.006L | 0.004L | 0.11 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1300 | 8L | 10L | 0.6 | 0.01L | 0.01L | 5
58 | 湖南 | [5 empty] | 尧塘水库中央 | [5 empty] | 2018/11/2 | 17.5 | 7.12 | 7.46 | 1.5 | 9 | 1.1 | 0.043 | 0.02 | 0.82 | 0.006L | 0.004L | 0.10 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1700 | 8L | 10L | 0.6 | 0.01L | 0.01L | 7
59 | 湖南 | [11 empty] | 平均值 | / | / | 7.50 | 1.4 | 8 | 1.2 | 0.046 | 0.03 | 0.80 | 0.006L | 0.004L | 0.10 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | / | 8L | 10L | 0.6 | 0.01L | 0.01L | 6
……………………………………………………………………………………………………………….2