| 平江大唐环保科技有限公司环境信息公开表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位基本信息 |  |  |  |
| 单位名称 | 平江大唐环保科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91430626MA4LJP2P2R |
| 单位地址 | 湖南省岳阳市平江县平江工业园伍市工业区 | 地理位置 | 东径113度277877分，北纬28度795247分 |
| 法定代表人 | 伍晓平 | 邮政编码 | 414500 |
| 环保负责人 | 凌贯军 | 联系电话 | 18373023851 |
| 行业类别 | 4430热力生产和供应 | 电子邮箱 | 383953672@qq.com |
| 成立时间 | 2017年9月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 10人 | 占地面积 | 4400平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水：25262吨/年；电：23.56万度/年；生物质：6491吨/年；天然气：29.50万立方米/年； | 污染源管理级别 | 市县直管 |
| 污染源编码 |  | 安全生产许可证编号 |  |
| 单位简介 | 平江大唐环保科技有限公司成立于2017年04月，位于湖南省岳阳市平江县平江工业园伍市工业区，是由一批节能、锅炉等领域的高级技术人员组建成立，为客户提供生物质能供热运营、节能运行托管、清洁能源服务的专业运营商。 |  |  |

| 废水排放信息表（2020年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口名称 | 排水排放口 |  |  | 排放口位置 | 西北角 |  |  |  |  |
| 排放口编号 | DW001 |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |  |  |
| 核定年排放废水总量 | / |  |  | 实际年排放废水总量 | 1200吨 |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） |  |  | 排放形式和排放规律 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |  |  |  |  |
| 排放去向 | 进入污水处理厂，汨罗江 |  |  | 受纳水体及功能划分 | III类 |  |  |  |  |
| 监测单位和方式 | 湖南亿科检测有限公司，手工监测， |  |  | 监测频次 | 1月1次 |  |  |  |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | PH | 氨氮 | 悬浮物 | 石油类 | 总磷 | 硫化物 | 溶解性总固体 |  |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | 500 | 6-9 | / | 400 | 20 | / | 1.0 | / |  |
| 监测时间 | 排放实际浓度 |  |  |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2020年5月 | 10 | 6.76 | 1.74 | 7 | 2.3 | 0.22 | 0.018 | 116 | 无 |
| 2020年6月 | 11 | 7.15 | 0.494 | 9 | 0.47 | 0.08 | 0.006 | 15 | 无 |
| 2020年7月 | 22 | 7.08 | 0.037 | 14 | 1.51 | 0.22 | 0.018 | 120 | 无 |

废气排放信息（2020年）

| 排放口名称 |  | 各车间废气处理设施排放口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 |  | 位于各车间附近 |  |  | 排放口设置情况 |  |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 执行的排放标准 |  | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014，大气污染综合排放标准GB16297-1996 |  |  | 排放形式和排放规律 |  |  | 有组织，无组织 |  |
| 排放去向 |  | 排入大气处环境 |  |  | 排气筒高度肯内径 |  |  | 高40米，内径1.2米 |  |
| 监测单位和方式 |  | 湖南亿科检测有限公司，手工监测， |  |  | 监测频次 |  |  | 1季度一次 |  |
| 大气污染物名称 |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 | 烟气黑度 |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 |  | 20mg/m³ | 50 mg/m³ |  | 150 mg/m³ | ≤1级 |  |  |
|  | 速率限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 监测时间 | 检测项目 | 实测浓度 （mg/m³） | 含氧量 （%） | 测点温度（℃） | 折算浓度（mg/m³） | 标干流量（Ndm³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年5月13日车间排气筒监测出口处 | 颗粒物 | 14.2 | 6.41 | 105 | 17.0 | 7773 |
|  | 二氧化硫 | 4 |  |  | 5 |  |
|  | 氮氧化物 | 46 |  |  | 55 |  |
|  | 烟气黑度 | ≤1级 |  |  | / |  |

固体（危险）废物排放信息（2019年全年）

| 固体（危险）名称 | 固体类别 | 危废代码 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰渣 | 一般固废 |  | 339吨 | 339吨 | 0 | 全部送外单位施肥 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施编号 | 治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF001 | 软化浓水 | 1 | 2019.05 | 调节池 | 15t/h | 15t/h | 24小时/天 | 正常 |
| MF002 | 废气处理设施 | 1 | 2019.05 | 布袋除尘+旋风除尘+脱硫装置+风机+排气筒 | 45000m3/h | 45000m3/h | 24小时/天 | 正常 |

环评及其他行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 平江大唐环保科技有限公司2×2.5t/h锅炉（天然气、生物质燃料）供热项目环境影响报告书 | 平江县环境保护局 | 编写日期：2017年7月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件 |
| 环评报告批复文件 | 关于《平江大唐环保科技有限公司2×2.5t/h锅炉（天然气、生物质燃料）供热项目环境影响报告书》的批复 | 平江县环境保护局 | 平环批字2017 21087号 | 依申请提供复印件 |
| 治理设施验收意见 | 平江大唐环保科技有限公司2×2.5t/h锅炉（天然气、生物质燃料）供热项目验收备案表 | 平江县环境保护局 | 201905009 | 依申请提供复印件 |
| 排污许可证 | 排污许可证（证书编号：91430626MA4LJP2P2R001V | 平江县环境保护局 | / | 依申请提供复印件 |