岳平环评[2025]47号

关于平江县惠源云母制品有限公司生物质锅炉换新项目环境影响报告表的批复

平江县惠源云母制品有限公司：
你单位（地址：平江县南江镇五眼桥，法人代表：陈舟,统一社会信用代码：91430626687405708E）提交的《关于<平江县惠源云母制品有限公司生物质锅炉换新项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

平江县惠源云母制品有限公司生物质锅炉换新项目拟建于平江县南江镇东街162号一楼（项目中心地理坐标东经113°44′37.680″，北纬28°57′48.199″）。平江县惠源云母制品有限公司原建设有6条云母纸生产线，年产云母纸6000t，并配套建设了1台2t/h生物质颗粒燃料蒸汽锅炉，用于烘干工序。因《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”属于淘汰类，因此，建设单位拟投资70万元，对现有锅炉进行改造。本次锅炉改造位于厂区现有锅炉房内，不新增用地。本项目主要建设内容为：拆除现有2t/h生物质蒸汽锅炉，新建1台2.5t/h燃成型生物质锅炉，技改后生产工艺、产品种类、生产规模等均不变；主要原辅材料为：成型生物质颗粒。项目总投资70万元，其中环保投资16万元，占总投资的22.9％。根据湖南昆灵环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于平江县惠源云母制品有限公司生物质锅炉换新项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2025〕35号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。本项目无生活废水产生，锅炉排污水、软水处理废水及锅炉清洗废水，经现有自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入昌江河。
2、废气污染防治工作。锅炉采用成型生物质颗粒作燃料，燃烧废气经布袋除尘+水膜喷淋（碱法脱硫）处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值后通过30m高排气筒（DA001）排放；厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废离子交换树脂由厂家回收，炉渣、除尘灰、废布袋、脱硫渣等一般工业固废收集暂存后外售综合利用；片碱废包装袋、废机油、废机油桶及废含油抹布和手套等危险废物收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期处置；生活垃圾收集后委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施有效地降低噪声源强，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、本项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤0.42吨/年、氮氧化物≤1.427吨/年、化学需氧量≤1.6345吨/年、氨氮≤0.0167吨/年。
三、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。
四、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》办理排污许可手续，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

岳阳市生态环境局

二〇二五年十一月二十五日

	抄送：岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平    

江生态环境事务中心、湖南昆灵环保科技有限公司


 

